JD3型漏电继电器说明书

一、产品用途及特点

JD3系列漏电继电器（以下简称继电器）适用于交流电压至660V或更高，频率为50Hz，该继电器与分励脱扣器或失压脱扣器的KB0控制与保护开关、断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护装置，作漏电和触电保护之用，可配备蜂鸣器、信号等各种声光器件结合组成漏电报警装置。

体积小，安装使用方便、动作可靠、连续供电稳定且操作简易。能适应各地用户，可以用来对线路进行接地故障保护，防止由于接地故障电流引起的设备事故或电气火灾，也可用来对人体触电解除提供间接接触保护。适用于电源系统中心点直接接地或不直接接地的高、低压配电系统。是安全使用的网改最新产品。该继电器的动作时间分快速型和延时型，配合使用时对干线和支线进行分级选择保护，完全可替代过去JD1、JD3等系列漏电继电器。

二、工作原理

该继电器是电子式电流动作型漏电继电器，主要由零序电流互感器、电子线路、试验回路及出口继电器组成。其工作原理如下：

接线如图（1），穿入主线路的零序互感器，在主线路没有漏电的情况下，矢量和等于零或极微，当主线路上有漏电或人触电时，零序互感器就感应到一个不平衡的电流矢量和信号，零序电流互感器的电路发生对地漏电时iA+iB+iC≠0。送入主机进行放大后，检测漏电流是否超过整定值，并把结果送入执行机构来执行。此时零序电流互感器会产生一个感应信号，此信号经电子线路处理，当漏电电流达到动作值时，使可控硅导通触使继电器动作，利用继电器常开、闭点控制主线路断路器或接触器断开，切除故障线路达到保护的目的。试验回路由电阻与按钮等元件组成，按下试验按钮，有一电流流过互感器，相当于主线路有漏电电流，指示灯亮，出口继电器就应能动作。按下复归按钮，灯灭，出口继电器返回。

三、型号含义及技术参数

1、漏电继电器型号含义

2、漏电继电器技术参数

四、继电器外型及安装外孔图（mm）